Wyjaśnienie wraz ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym”

# Nr zamówienia: ZP.272.1.17.2020

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Włocławek, 27 sierpnia 2020 r.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym” wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 24.08.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania:

1. W opisie SIWZ jest rozbieżność między opisem a tabelą dotyczącą modułów konkretnie tyczy się to wytycznych odnośnie wagi modułu pv:

opis:

"- Waga modułu nie mniejsza niż 18 kg i nie większa niż 19kg."

tabela:

"Waga kg Maks. 21,1 kg"

Który z parametrów jest wiążący? W przypadku parametru z opisu prosimy o podanie trzech przykładowych modeli, które spełniają podane parametry dostępne na rynku polskim.

2. Czy dla instalacji projektowanych na dachu zostały wykonane uzgodnienia pożarowe projektu? Jeśli nie, prosimy o wskazanie, która ze stron jest za to uzgodnienie odpowiedzialna.

3. W projekcie zastosowano urządzenia, których standardowo nie wykorzystuje się w budowie instalacji fotowoltaicznych. Zastosowano styczniki, które są wysterowywane przez podlicznik energii (nie ma konieczności sterowania projektowaną instalacją) oraz mediakonwerterów na światłowód przy odległości ok. 200m wystarczająca byłaby skrętka żelowana. W odpowiedzi na pytania do przetargu pojawiło się stwierdzenie, że projekt ma charakter pomocniczy, w związku z powyższym czy dopuszcza się wykonania projektu zamiennego bez zbędnej aparatury?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Parametrem wiążącym, pozostaje parametr z tabeli.

Ad. 2. Dla wszystkich projektowanych instalacji zostały wykonane uzgodnienia przeciwpożarowe. Koszt ewentualnych zmian ponosi wykonawca.

Ad. 3. Dopuszcza się wykonanie projektu zamiennego powykonawczego. Należy zachować połączenie z dedykowaną platformą internetową dostarczaną przez producenta falownika prezentującą uzyski z poszczególnych instalacji, informującą o alertach oraz błędach dotyczących instalacji PV.

W dniu 25.08.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania:

- Proszę  o informację czy prawidłowa jest punktacja związana z okresem gwarancji i rękojmi (poniżej informacja z SIWZ). Według przyznanych wag maksymalna punktacja za to kryterium według nas powinna wynosić 40 pkt.

| Okres gwarancji i rękojmi | 40% | 40 | 5 lat – 0 pkt 6 lat – 10 pkt 7 lat – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

- Jaka jest maksymalna i minimalna waga jednego modułu? W załączniku nr 3 do SIWZ są podane dwie różne wartości wagi maksymalnej a mianowicie 19kg i 21,1kg.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

W SIWZ, pkt XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: ppkt 2, wiersz trzeci tabeli - jest:

| Okres gwarancji i rękojmi | 40% | 40 | 5 lat – 0 pkt 6 lat – 10 pkt 7 lat – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

powinno być:

| Okres gwarancji i rękojmi | 40% | 40 | 5 lat – 0 pkt 6 lat – 20 pkt 7 lat – 40 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Ad.2.

Maksymalna waga modułu wynosi 21,1 kg natomiast minimalna wynosi 18kg.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Otrzymują:

1.	wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ

2.	wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

-   na stronie internetowej zamawiającego