Włocławek, dnia 14 stycznia 2021 r.

ZP.272.1.33.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1.

Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie przegród budowlanych pionowych (ścian) z opisem poszczególnych warstw.

Odp.:

Ściana zewnętrzna piwnic (warstwy od zewnątrz):

- folia kubełkowa

- styropian XPS (styrodur) - 14cm

- żelbet C30/37 W10 - 30cm

- tynk cem.-wap (pod powierzchnie malowane wykończony gładzią gipsową)

Dla odcinków ścian piwnic w fosach oraz ponad poziomem przyległego terenu wykończenie tynkiem cienkowarstwowym

Ściana zewnętrzna nadziemia (warstwy od zewnątrz):

- tynk cienkowarstwowy

- styropian EPS oraz wełna mineralna w pasie EI60 na granicy stref pożarowych - 20cm

- żelbet C30/37 lub bloczek silikatowy - 24cm

- tynk cem.-wap (pod powierzchnie malowane wykończony gładzią gipsową)

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma zostać wykonane ocieplenie ścian fundamentowych (rodzaj i grubość materiału).

Odp.:

Styropian XPS (styrodur) 14cm

Pyt. 3.

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma zostać wykonane ocieplenie ścian nadziemnych (rodzaj i grubość materiału).

Odp.:

Styropian EPS 20cm oraz wełna mineralna 20cm w pasie EI60 na granicy stref pożarowych.

Pyt. 4.

W Przedmiarze ujęto wykonanie pod płytami fundamentowymi podsypki o grubości warstwy 20cm, podczas gdy projekt tego nie przewiduje – prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić dodatkowe pogłębienie wykopu i wykonanie podsypki?

Odp.:

W projekcie konstrukcyjnym nie ma specjalnej dodatkowej warstwy podsypki. Są jedynie zapisy co zrobić w przypadku uplastycznienia podłoży, ale to dotyczy raczej lokalnych obszarów wykopu.

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykończyć posadzki i ściany w pomieszczeniach wyłączonych z użytkowania.

Odp.:

Podłoga – podkład cementowy bez posadzek, ściany – żelbet w stanie surowym.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis lub zestawienie sposobów wykończenia ścian w pomieszczeniach piwnic.

Odp.:

Wykończenie ścian dla pomieszczeń użytkowych piwnicy ujęto w części opisowej projektu technologii.

Prosimy o sprecyzowanie parametrów sufitów modułowych w zakresie ich konstrukcji.

Odp.:

Konstrukcja nośna sufitów modułowych widoczna.

Prosimy o  uzupełnienie dokumentacji o specyfikację elementów wyposażenia wymienionych w pliku KOSZT WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO NIEZBĘDNEGO.pdf

Odp.:

Specyfikacja elementów wyposażenia przywołanych powyżej znajduje się w części opisowej projektu technologii.

Prosimy o udostępnienie zestawienia rolet okiennych (poz. 270 w przedmiarze budowlanym ilość 222 m2) oraz o przekazanie specyfikacji odnośnie materiałów z jakich należy je wykonać.

Odp.:

Okna od strony południowej, materiał z atestem higienicznym do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Pyt. 10.

Technologia – Opis Techniczny Stojąca lampa zabiegowa (Z21a)

W celu możliwości wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej

konkurencji i przejrzystości prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampa opisanych poniżej:

Lampa zabiegowa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach. Źródłem światła w lampie zabiegowej są diody LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe. Emitowane

światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową. Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na maszcie statywu oraz z panelu na krawędzi głowicy.

Natężenie światła 70.000 lx z odległości 1 metra.

Plamka świetlna 170 mm z odległości 1 metra.

Barwa światła 4350K.

Wskaźnik oddawania barw Ra 96.

Energooszczędna - pobór mocy tylko 28 W.

Statyw jezdny nadający lampie mobilności.

Zakres kąta regulacji wysokości ramienia względem masztu lampy +/ - 45 stopni.

Lampa posiada regulację natężenia w zakresie 10 - 100% .

Sufitowa bezcieniowa lampa operacyjna (Z31a)

W celu możliwości wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampa opisanych poniżej:

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo - Operacyjna dwuczaszowa przeznaczona jest do oświetlania pola  zabiegowego. Lampa o zwartej konstrukcji, wyposażona w najnowszej generacji diody LED oraz panel

membranowy umożliwiający regulację oświetlenia. Możliwość zamontowania modułu kamery do zapisu medycznego. źródło światła LED

średnica jednej kopuły świetlnej 600 mm,

temperatura barwowa 4350ºK

natężenie światła

160 000 lux z 1m,

żywotność pracy diod 60 000h,

średnica plamy świetlnej regulowana w zakresie 180 - 300 mm z odległości 1 m,

regulacja natężenia oświetlenia,

lampa posiada

certyfikat CE

Zasilanie 230 V 50 Hz,

instalacja monitoringu medycznego.

Sufitowa kolumna chirurgiczna (Z29)

W celu możliwości wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej

konkurencji i przejrzystości prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia opisanego poniżej:

Korpus wielokanałowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo z powłoką antybakteryjną .

Pokrywa frontowa, tylna, lewa oraz prawa malowana proszkowo.

Od frontu 2 pionowe prowadnice montażowe.

Wysokość konsoli: 1000 mm.

Głębokość konsoli z profilami montażowymi: 280 mm.

Szerokość konsoli: 298 mm.

Gniazda elektryczne 8 szt., gniazda gazowe 1xO2, 1xAIR, 1x VAC, gniazda IT, 2x półka, szuflada, szyny

okalająca.

Sufitowa kolumna anestezjologiczna (Z30)

W celu możliwości wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia opisanego poniżej:

Korpus wielokanałowy, wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo z powłoką antybakteryjną.

Pokrywa frontowa, tylna, lewa oraz prawa malowany proszkowo. Od frontu 2 pionowe prowadnice montażowe.

Wysokość konsoli: 1000 mm.

Głębokość konsoli z profilami montażowymi: 280 mm.

Szerokość konsoli: 298 mm

Punkty poboru gazów medycznych: 1xO2, 1xAIR, 1xVAC, 1x AGSS.

Gniazda elektryczne IP 44 (230V/50Hz) 8 szt.

Gniazda Ekwipotencjalne 8 szt.

Gniazda RJ45 kategoria 6.

Wysięgnik kroplówki z 4 hakami na wysięgniku przegubowym.

Półka z szynami bocznym i typu DIN 25x10mm.

Zestaw haczyków na dodatkowy osprzęt.

Uniwersalny stół operacyjny (Z32)

W celu możliwości wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia opisanego poniżej:

Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe.

Za silanie akumulatorowe zabezpiecza pracę systemu przez ok. 1 tydzień bez potrzeby doładowania.

Kolumna stołu operacyjnego, mobilna, zasilana akumulatorowo, z ładowarką wbudowaną w podstawę, nośność stołu 380 kg.

Kolumna wykonana

ze stali nierdzewnej.

Możliwość sterowania ruchami blatu: za pomocą: pilota (przewodowego lub bezprzewodowego), panelu umieszczonego na kolumnie

Blat w konfiguracji: podgłówek z regulacją manualną, płyta plecowa dwuczęściowa z ławeczką

wypiętrzenia, płyta siedzeniowa, podnóżek płytowy, podwójny.

Blat wyposażony w demontowane materace: łączenia metodą bezszwową zespalane ultradźwiękami;

antystatyczne; grubość 75 mm; właściwości przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty

pacjenta w trakcie zabiegu.

Funkcje regulowane pilotem sterującym:

Wysokość blatu w zakresie 600 - 950 mm (wysokość mierzona bez materacy);

Regulacja pozycji Trendelenburga/anty - Trendelenburga w zakresie +/ - 25̊;

Regulacja przechyłów bocznych w zakresie +/ - 200,

Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie - 40°/+ 8 0°;

Regulacja podnóżków w zakresie +200/ - 90 ̊;

możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna.

Przesuw wzdłużny blatu w zakresie 320 mm;

Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku.

Pozycja flex/reflex.

Blokowanie i odblokowanie stołu.

Wyposażenie stołu wg

preferencji użytkownika.

Odp.

Przedmiotowe postepowanie nie obejmuje wyposażenia specjalistycznego. Wyposażenie dotyczące realizacji przedmiotowego postępowania określa załącznik Wyposażenie podstawowe.

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca nie jest zobowiązany podać w oświadczeniu JEDZ oraz Formularzu ofertowym (pkt 12 ) nazw podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeśli na tym etapie krąg podwykonawców nie jest jeszcze mu znany i nie musi zostać ujawniony. Powyższe stanowisko wskazujące na brak konieczności podania nazw potencjalnych podwykonawców, w sytuacji kiedy nie jest on znany potwierdza jednolite orzecznictwo KIO, w tym wyrok z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. 192/17, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „ewentualne ograniczenie wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie podania nazw firm podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga.”

Odp.:

Wykonawca podaje informacje, o których mowa powyżej o ile są mu znane.

Zgodnie z zapisem Rozdziału XIV pkt 3 SIWZ Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przez zawarciem umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy, natomiast zapis §3 pkt 3 umowy mówi o obowiązku uzgodnienia Harmonogramu na 7 przed zawarciem umowy. Prosimy o zmianę zapisu §3 pkt 3 umowy na obowiązek uzgodnienia przedłożonego Harmonogramu najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Odp.

Zamawiający ujednolica powyższe zapisy i jednocześnie wymaga uzgodnienia Harmonogramu i dostarczenia go do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem zawarcia umowy.

Prosimy o informację czy w §6 ust. 20 umowy odwołanie winno być do ust. 19 umowy.

Odp.:

Zamawiający poprawił powyższe przy okazji wprowadzenia zmian do SIWZ w dniu 07.01.2021 r. tekst jednolity wzoru umowy udostępniony wraz ze zmianą.

Prosimy o wyjaśnienie, iż Zamawiający dopuszcza naprawę w sytuacji gdy jest ona możliwa w przypadku stwierdzenie wad w wbudowanych materiałach oraz elementach, zamontowanych urządzeniach, dostarczonym wyposażeniu, o którym mowa w §14 ust. 5 umowy.

Odp.:

§14 ust. 4 umowy - Zgodnie z nowym brzmieniem wzoru umowy z dnia 07.01.2021 r.

Prosimy o wprowadzenie w §15 ust. 1 lit. a zapisu, iż kary naliczone za zwłokę w realizacji etapów I i II podlegać będą anulowaniu w przypadku, gdyby Wykonawca pomimo uchybienia terminom realizacji poszczególnych etapów prac dochował terminu zakończenia etapu III. W takim przypadku kwoty potrącone na rzecz kar umownych za naruszenie terminów wykonania prac danego etapu staną się wymagalne w dacie płatności wynagrodzenia za ostatni etap prac.

Odp.:

Zamawiający podtrzymuje istniejące zapisy.

Prosimy o wprowadzenie w §15 mowy łącznego limitu kar umownych w wysokości 10% Wynagrodzenia.

Odp.:

Zgodnie z nowym brzmieniem wzoru umowy z dnia 07.01.2021 r.

Prosimy o wykreślenie zapisu §17 ust. 2 pkt 2 umowy w zakresie warunków atmosferycznych.

Odp.:

Zgodnie z nowym brzmieniem wzoru umowy z dnia 07.01.2021 r.

Prosimy o zapisu §18 ust. 1 lit. d) umowy na 30 dni.

Odp.

Zapis §18 ust. 1 lit. d) pozostaje bez zmian.

Prosimy o podanie źródeł finansowania zadania pn.:„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”. Wskazane w §1 ust. 4 współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi wg doniesień medialnych 6 mln zł. Prosimy o podanie pozostałych źródeł finansowania.

Odp.

Środki własne.

Prosimy również o informację czy zapisy umowy/umów o finansowanie zadnia pn.:„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” mogą mieć konsekwencje dla przyszłego Wykonawcy w postaci np. określonych dokumentów, które Wykonawca będzie musiał przestawić Zamawiającemu w celu otrzymania zapłaty za wykonane prace lub w postaci ograniczeń w wartościach wystawianych faktur ponad wskazane w §6 Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Odp.:

Zapisy umowy o finansowanie zadania nie będą mieć konsekwencji dla przyszłego Wykonawcy.

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odp.:

W dowolnym dla wykonawcy terminie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z osobami wskazanymi w SIWZ.

Prosimy  potwierdzenie, że w §5 ust. 2 pkt 17 poprzez „zgłoszenie wykonania robót do odbioru” Zamawiający ma na myśli odbiór końcowy, a nie odbiorów robót zanikających lub obiorów częściowych. W przypadku w którym Zamawiający pod pojęciem „zgłoszenie wykonania robót do odbioru” miałby na myśli zarówno odbiór końcowy, jak i odbiory częściowe i odbiory robót zanikających prosimy o doprecyzowanie, jakich dokumentów Zamawiający będzie żądał przy każdym z tych odbiorów.

Odp.:

Dotyczy odbioru końcowego.

§13 – prosimy o potwierdzenie, za Wykonawca może przedstawić ogólne ubezpieczenie OC spółki jeśli spełnia ono warunki §13 (przez ogólne Wykonawca rozumie nie dedykowane temu konkretnemu zadaniu)

Odp.:

Ubezpieczenie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

§13 – prosimy o informację w jakim terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.

Odp.:

Zamawiający będzie wymagał przedstawienia polisy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i w trakcie realizacji zgodnie z §13 ust. 5.

§15ust. 1 pkt k – prosimy o korektę omyłki przy odniesieniu do punktu § 5 ust 3 pkt 29). Powinno być § 5 ust 2 pkt 29)

Odp.

Zgodnie z nowym brzmieniem wzoru umowy z dnia 07.01.2021 r.

Dotyczy ŚLUSARKA OTWOROWA: W opisie do proj.wyk. architektonicznego zostały podane parametry techniczne odpowiadające WT2017np. Okna zewnętrzne izolacyjność termiczna Umax = 1,1W/(m2K) , Drzwi zewnętrzne –Izolacyjność termicznaUmax= 1,5W/(m2K),  Obecnie obowiązują przepisy WT2021 gdzie parametry termiczne dla poszczególnychelementów są wyższe.Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem zamówienia są elementy spełniające kryteria z WT2021 roku. Tj. Okna zewnętrzne izolacyjność termiczna Umax = 0,9 W/(m2K). , Drzwi zewnętrzne –Izolacyjność termiczna Umax= 1,3W/(m2K).

Odp.:

Należy realizować zgodnie z projektem.

Dotyczy ŚLUSARKA OTWOROWA: W opisie do proj.wyk. architektonicznego zostały podane parametry techniczne odpowiadające WT2017 np. Okna zewnętrzne izolacyjność termiczna Umax = 1,1W/(m2K) , Drzwi zewnętrzne –Izolacyjność termiczna Umax= 1,5W/(m2K),  Prosimy o potwierdzenie parametrów termicznych przegród zewnętrznych będących przedmiotem zamówienia.

Odp.:

Należy realizować zgodnie z projektem.

Prosimy o określenie parametrów (w tym materiału, grubości, wymiarów) dla podokienników wewnętrznych.

Odp.:

Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.

Prosimy o wskazanie, które ściany wewnętrzne mają być wykonane w systemie suchej zabudowy, a na których należy wykonać tynki cementowo-wapienne.

Odp.:

Należy realizować zgodnie z projektem - rzuty jednoznacznie rozgraniczają rodzaje ścian.

Prosimy o jednoznaczne określenie jakie elementy wyposażenia wewnętrznego budynku należą do przedmiotu postępowania.

Odp.:

Specyfikacja elementów wyposażenia znajduje się w części opisowej projektu technologii.

Prosimy o informację czy dostawa i montaż rolet aluminiowych należy do przedmiotu postępowania i czy należy je uwzględnić w ofercie.

Odp.:

Tak.

Prosimy o informację  czy dostawa i montaż kurtyny rolowanej p-poż należy do przedmiotu postępowania i czy należy ją uwzględnić w ofercie.

Odp.:

Tak.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutów architektury z naniesionymi elementami systemu zabezpieczenia ścian (narożniki, odbojnice, odpojoporęcze).

Odp.:

Należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla stropów typu Filigran (wskazanie grubości płyty, zestawienie zbrojenia nadbetonu/ podanie stopnia zbrojenia, ewentualne zestawienie  zbrojenia na przebicie, itp.).

Odp.:

W projekcie przyjęto stropy filigran. Na rzutach wykonawczych konstrukcyjnych podano niezbędne dane (układ konstrukcyjny, grubości i obciążenia) do zaprojektowania tych stropów przez dostawcę filigranów.

Prosimy o wyjaśnienie dot. wykonania posadzki w naświetlu.

Odp.:

Na warstwie płyty fundamentowej wylewka betonowa profilująca spadek min. 3% w kierunkach do studzienek odwadniających, wykonana z betonu C12/15.

Prosimy o informacje, czy donice betonowe są w zakresie tego przetargu, jeśli tak, prosimy o wytyczne projektowe.

Odp.:

Nie

Wobec rozbieżności między dokumentacją projektową (rys. MA-1, lokalizacja elementów małej architektury) i kosztorysami, prosimy o potwierdzenie ilości dla elementów małej architektury: koszy na śmieci, ławek, tablic typolograficznych.

Odp.:

Należy przyjąć zgodnie z projektem.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku: projekt przetargowy odnosi się do wymagań wg WT z 2017r , gdzie maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla budynku opieki zdrowotnej nie może przekraczać EP max=290 kWh/m2*rok. Projektowany budynek osiąga EP na poziomie 264,31 kWh/m2*rok.  Jednak zgodnie z wymaganiami WT od 31/12/2020r wartość tego wskaźnika nie powinna przekraczać wartości EP max= 190 kWh/m2*rok. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie słuszności przyjętych założeń.

Odp.:

Należy realizować zgodnie z projektem, który jest załącznikiem do decyzji administracyjnej pozwolenie na budowę.

Dotyczy treści Umowy par 14 pkt. 6: Prosimy o informację jaką częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych należy uwzględnić w ofercie.

Odp.:

Raz w roku przez okres trwania gwarancji.

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego dla robót związanych z zielenią.

Odp.:

Projekt budowlany zieleni jest projektem wykonawczym.

Dotyczy treści SIWZ dział III: Prosimy o przekazanie załącznika „Wyposażenie podstawowe”, o którym mowa w uwadze nr 2 w dziale III SIWZ.

Odp.:

Załącznik znajduje się w folderze Technologia.

Dotyczy treści SIWZ dział XIV: Zgodnie z zapisem działu XIV „Najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kosztorys ofertowy. Dokument ten stanowić będzie załącznik do umowy.” Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien dostarczyć kosztorysy uproszczone oraz może je przekazać w formie pliku excel.

Odp.:

Zamawiający wymaga kosztorysu w wersji papierowej, pełny kosztorys ofertowy, jako załącznik pod każdy egzemplarz umowy.

Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający będzie odbierał etap I i II, o których mowa w dziale III SIWZ od momentu zgłoszenia gotowości  Wykonawcy do odbioru.

Odp.:

W terminie 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia poszczególnych etapów.

Dotyczy zakresu rozbiórek: Prosimy o przekazanie pozwolenia na rozbiórkę 3 obiektów zlokalizowanych na działce nr 21/4, o których mowa w opisie projektu wykonawczego architektury.

Odp.:

Pozwolenie na budowę uwzględnia rozbiórki obiektów kubaturowych.

Dotyczy rozbiórek: Zgodnie z opisem architektury projekt wykonawczy rozbiórki należy prowadzić etapowo. Prosimy o informację czy budynki przeznaczone do rozbiórki są w użytkowaniu i czy Zamawiający będzie wykonywał relokację personelu i wyposażenia w tych obiektach. Jeżeli tak prosimy o przekazanie planu relokacji z uwzględnieniem informacji o kolejności przenoszenia oraz czasie jak Zamawiający potrzebuje na jej dokonanie.

Odp.:

Większość obiektów jest i będzie użytkowana w trakcie prowadzenia prac budowlanych, wyjątek stanowią obiekty bezpośrednio kolidujące z budową obiektu kubaturowego.

Prosimy o informację czy zakres postępowania obejmuje renowację figury Matki Boskiej. Zgodnie z opisem architektury figura nie jest wpisana do rejestru zabytków ani nie jest chroniona zapisami MPZP natomiast zgodnie z  Informacją o zgodności projektowanego zamierzenia z MPZP figura jest wpisana go Gminnej Ewidencji Zabytków.

Odp.:

Tak - zgodnie z dokumentacją projektową.

Czy na terenie działek przeznaczonych pod inwestycję były prowadzone badania archeologiczne.

Odp.:

Nie

Prosimy o informacje czy wyposażenie centralnej sterylizatorni jest przedmiotem tego postępowania. Jeżeli tak prosimy o przekazanie listy wyposażenia wraz z opisem standardów.

Odp.:

W ramach odrębnego postepowania.

Prosimy o informację czy wyposażenie szatni jest przedmiotem tego postępowania. Jeżeli tak prosimy o przekazanie listy wyposażenia wraz z opisem standardów.

Odp.:

W ramach odrębnego postepowania.

Dotyczy odwodnienia wykopu: Prosimy o informację czy Zamawiający  wystąpił do MPWiK o Zlecenie na opracowanie informacji/ warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu dla przedmiotowej Inwestycji?

Odp.:

Wszelkie uzgodnienia i warunki szczegółowe związane z technologią budowy są po stronie Wykonawcy

Prosimy o przekazanie opisu z wymogami dla skanera temperatury w śluzie wejściowej oraz integracji z systemami budynkowymi.

Odp.:

Skaner grupowy, połączony z sygnałem dźwiękowym w wejściu oraz odczytem monitoringu obiektowego.

Prosimy o informacje czy  system kolejkowy jest przedmiotem tego postępowania.

Odp.:

Tak.

Prosimy o naniesienie na rzuty kondygnacji legendy z podziałem na rodzaje przegród (ściany żelbetowe, murowane, gk, giszetowe itd.)

Odp.:

Z dokumentacji projektowej konstrukcji i architektury wynika rozdział typów przegród.

Dotyczy ślusarki okiennej zewnętrznej. Zgodnie z Warunkami technicznymi współczynnik przenikania cieplnego Umax od 31-12-2020r. powinien wynosić 0,9 W/(m2*K) natomiast w zestawieniach okien oraz w opisie technicznym wymagana izolacyjność termiczna wynosi 1,1 W/(m2*K). Prosimy o dostosowanie dokumentacji do aktualnych przepisów.

Odp.:

Należy realizować zgodnie z projektem.

Prosimy o przekazanie projektu zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową 2 wjazdów od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Odp.:

Wszelkie uzgodnienia i warunki szczegółowe związane z technologią budowy są po stronie Wykonawcy.

Dotyczy nawierzchni chodnikowych. Pragniemy zauważyć, że między opisem branży drogowej a przekrojami warstw chodnikowych, miejsc parkingowych z płyt ażurowych, nawierzchni drogowych występuje rozbieżność w stosunku cementu do piasku w warstwie podsypki. Prosimy o informację, który opis jest poprawny, w opisie czy na przekrojach.

Odp.:

Na przekrojach.

Prosimy o przekazanie przekrojów podłużnych dróg objętych zakresem postępowania.

Odp.:

Projekt drogowy jest kompletny.

Prosimy o informację czy dostawa szlabanów jest w zakresie postępowania.

Odp.:

Tak.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.