Włocławek, dnia 15 stycznia 2021 r.

ZP.272.1.33.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Czy w zakres wyceny wchodzi również węzeł cieplny? Jeśli tak to proszę o załączenie dokumentacji.

Odp.

Węzeł ciepła został uzgodniony z dostawcą ciepła i jest  w zakresie dostawy dostawcy ciepła tj. MPEC w Włocławku.

Czy w przypadku występujących rur INOX do wody ciepłej i cyrkulacji istnieje możliwość jej zmiany na rury PP-B stabilizowanych wkładką z włókna szklanego?

Odp.

Zamiana rur INOX na PP-B stabilizowanych wkładką z włókna szklanego dla instalacji co, cwu i cyrkulacji jest akceptowalna pod warunkiem zastosowania kompensacji na pionowych i poziomych odcinkach instalacji.

W nawiązaniu do Rozdziału III pkt 1) SIWZ oraz §3 pkt. 1 umowy prosimy o sprecyzowanie katalogu/ zakresu wykonania prac stanu surowego budynku kubaturowego.

Odp.

Stan surowy zamknięty - jest to budynek, który posiada już dach, kompletną konstrukcję nośną, drzwi zewnętrzne i okna. Oznacza to więc, że jest odpowiednio zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi.

Prosimy o informację w jakim terminie od przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane.

Odp.:

Roboty budowlane należy rozpocząć w terminie 7 dni od dnia przejęcia placu budowy. Zamawiający zmienia treść §5 ust. 1 pkt 3) i 4), w brzmieniu:

§ 5

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

na następujący:

§ 5

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Prosimy o wyjaśnienie czy w odniesieniu do zapisów §5 ust. 2 pkt 27 umowy w trakcie wykonywania robót budowlanych danego etapu Wykonawca będzie mógł przedkładać karty materiałowe zgodnie ze wzorem wniosku o zatwierdzenie materiału, wyrobu, urządzenia.

Odp.:

Tak. Zamawiający załącza wzór wniosku materiałowego.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie zostanie przeprowadzony i zakończony odbiór końcowy, o który mowa w §7 ust. 2,3 umowy od daty jego rozpoczęcia.

Odp.:

Od zgłoszenia wykonawcy o zakończeniu, do dnia podpisania protokołu końcowego przez strony.

§11 ust. 3 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję na budowie.

Dotyczy DACH: W dokumencie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE  zapisy dotyczą innego obiektu. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych podczas realizacji budynków USC w Płocku … 1.3. Zakres robót objętych SST  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych robót związanych z budową dachu budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni w ramach zadania określonego w pkt-cie 1.1. W związku z tym zapisy zawarte w powyższym dokumencie nie mogą być uwzględnione jako obowiązujące dla przedmiotu zamówienia. Prosimy o zamieszczenie prawidłowego pliku SST.

Odp.

Zamawiający załącza SST.

Prosimy o udostępnienie zestawienia elementów konstrukcyjnych (stalowych) dla wiaty na butle z tlenem.

Odp.:

Wiata na butle gazowe nie była przedmiotem projektu konstrukcyjnego, wykonawca może zastosować typowy projekt takiej wiaty (zabudowa systemowa).

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego  w zakresie wykonania odwodnienia wykopu i zabezpieczenia wykopu.

Odp.:

W projekcie założono wykonanie szczelnego ekranu wokół wykopu. Głębokość obudowy dostosowana do warunków istniejących tak aby odciąć dopływ wody do wykopu. Projekt obudowy powinien wykonać wykonawca robót specjalistycznych dostosowany do przyjętej technologii wykonania.

Prosimy o wytyczne w zakresie izolacji ścian fundamentowych (izolacja przeciwwodna, cieplna).

Odp.:

W projekcie założono wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego w systemie Mapei lub równoważnej. Szczegóły do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Izolacja cieplna ze styropianu XPS (styroduru) gr. 14cm zabezpieczona folią kubełkową.

Prosimy o uzupełnienie projektu o rzut kanału doświetlającego (kraty pomostowe).

Odp.:

W projekcie podano zestawienie krat pomostowych. Rzut kanału jest pokazany na rzucie kondygnacji piwnicy.

Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę.

Odp.:

Zamawiający załącza decyzje pozwolenia na budowę.

Prosimy o przekazanie pozwolenia na rozbiórkę.

Odp.:

Pozwolenie na rozbiórkę jest łącznie z pozwoleniem na budowę.

Prosimy o przekazanie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odp.:

Zamawiający załącza pozwolenie na wycinkę drzew.

Dotyczy treści SIWZ dział III: Prosimy o przekazanie definicji stanu surowego, o którym mowa w dziale III punkt 1 podpunkt 1).  Czy przez stan surowy Zamawiający rozumie samą konstrukcję budynku czy konstrukcję wraz z elewacjami, dachem, stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną (stan surowy zamknięty). Doprecyzowanie powyższej definicji ma istotne znaczenie w kontekście terminu zakończenia I etapu a w tym na harmonogram prac.

Odp.

Zgodnie z odp. na pyt. 3.

Prosimy o przekazanie projektu renowacji figury Matki Boskiej.

Odp.:

W ramach planowanej inwestycji  przewidziano renowację i przeniesienie zabytkowej kapliczki z aktualnej lokalizacji w okolicę wejścia dla pieszych (miejsce nowej lokalizacji wskazane na Planie Zagospodarowania Terenu  Rys. A-0). Zakres robót dotyczących figury Matki Boskiej został uzgodniony przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowieniem nr ZN.289/2020 z dn. 31.08.2020r. w ramach prowadzonego postępowania ws. uzyskania pozwolenia na budowę (pismo Konserwatora w załączeniu). Zakres prac renowacyjnych oraz dobór materiałów i technologii roboczo ustalić komisyjnie podczas prowadzenia prac przy obiekcie w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi.

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Czy na etapie projektowania dokumentacja została uzgodniona z WKZ?

Odp.:

Tak, Zamawiający dysponuje postanowieniem WKZ na prowadzenie robót. Na etapie projektowania dokumentacja została uzgodniona z WKZ – załącznik do odpowiedzi.

Zgodnie z opisem architektury w projekcie wykonawczym Integralną częścią opracowania jest inwentaryzacja budynków przeznaczonych do rozbiórki. Prosimy o przekazanie wspomnianej w opisie inwentaryzacji.

Odp.:

Inwentaryzacja budynków przeznaczonych do rozbiórki, ujęta jest w projekcie rozbiórki. Materiał został załączony na stronie Zamawiającego.

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w §10 ust. 3, 4, 6 i 7 umowy do 7 dni.

Odp.

Treść §10 ust. 3, 4, 6 i 7 umowy pozostaje bez zmian.

Prosimy o wyjaśnienie, iż w zakresie zapisu §15 ust. 1 lit. l) umowy, kara naliczana będzie za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom, które nie zostały zgłoszone Zamawiającemu zgodnie z §5 ust. 2 pkt 29) umowy, w wysokości 500 zł dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika.

Odp.:

Tak.

Prosimy o wyjaśnienie czy opóźnienia powyżej ustawowych terminów wydania przez organy administracji publicznej pozwoleń, zezwoleń, zgód, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz Opóźnienia, utrudnienia lub przerwania robót lub ich części spowodowane przez władze administracyjne, wynikające z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, będą stanowiły podstawę do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu zamówienia.

Odp.:

Wszelkie zmiany umowy pozostają zgodnie z §17 wzoru umowy.

§5 ust. 2 pkt. 29 – prosimy o potwierdzenie, że konieczność zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników wykonujących roboty budowlane w zakresie „robót przygotowawczych, rozbiórkowych, instalacyjnych, wykończeniowych, montażowych wykonywanych przez pracowników fizycznych” oraz że wymóg ten nie dotyczy zakresu dostaw, usług w tym: kierowców, operatorów maszyn i urządzeń, ekip rozładunkowych, geodetów, nadzoru, pracowników zakładów produkcyjnych itp.

Odp.:

Zgodnie z brzmieniem zapisu.

§5 ust. 2 pkt. 29 – prosimy o potwierdzenie, że „Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę wraz z imiennym wykazem osób zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu zamówienia zawierającym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika a także określenie czynności, jakie będzie  ta osoba wykonywać przy  realizacji Przedmiotu  zamówienia” tylko dla pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawców, którzy są znani na tym etapie realizacji umowy.

Odp.:

Zgodnie z brzmieniem zapisu.

§5 ust. 2 pkt. 29 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia „zakresu obowiązków pracownika” jeśli zakres ten nie wynika z podpisanej z pracownikiem umowy o pracę. Przepisy prawa nie wymagają określenia zakresu obowiązków w umowie i z doświadczenia Wykonawcy wynika, że bardzo rzadko pracodawcy ujmują zakres obowiązków pracowników fizycznych w umowach o pracę.

Odp.:

Zgodnie z brzmieniem zapisu.

§7 ust. 2 – prosimy o określenie jak długo potrwają czynności odbiorowe od dnia rozpoczęcia do podpisania protokołu odbioru.

Odp.:

Czynności odbiorowe będą trwały do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz podpisania protokół odbioru końcowego.

§10 ust. 9 – prosimy o zmianę na 7 dni. Pozwoli to na szybsze wprowadzenie podwykonawców na budowę.

Odp.:

Treść §10 ust. 9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

§15 ust. 1 pkt l – prosimy o doprecyzowanie o jakich „innych osobach” mowa we wskazanym punkcie.

Odp.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pyt. 25.

Dotycz treści Umowy par 17: Prosimy o uwzględnienie w paragrafie 17 możliwości przedłużenia terminu realizacji wynikających z warunków gruntowo-wodnych innych niż wynikających z przekazanej dokumentacji na etapie składania oferty, jak również odkryć archeologicznych, niewybuchów. Wykonawca proponuje wprowadzenie zapisu do par. 17 o następującej treści „Przedłużenie terminu  realizacji Przedmiotu zamówienia może nastać gdy, przyjęte w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowanie niewybuchów i niewypałów w istotny sposób mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotowej umowy”

Odp.:

Wszelkie zmiany umowy pozostają zgodnie z §17 wzoru umowy.

Dotycz treści Umowy par 17: Prosimy o uwzględnienie w paragrafie 17 możliwości przedłużenia terminu realizacji wynikających z wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itd. administracyjnych. Wykonawca proponuje wprowadzenie zapisu do par. 17 o następującej treści „Przedłużenie terminu  realizacji Przedmiotu zamówienia może nastać gdy, wystąpi opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”.

Odp.

Wszelkie zmiany umowy pozostają zgodnie z §17 wzoru umowy.

§5 ust. 2 pkt 27 – prosimy o zmianę na „przed wbudowaniem materiału - przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez nadzór inwestorski i nadzór autorski karty materiałowej, próbek i wzorów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegółową charakterystyką materiałów, wyrobów i urządzeń wykazującą zgodność z projektem, według wzoru wniosku o zatwierdzenie materiału, wyrobu, urządzenia, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy i oświadczeniem o zgodności z dokumentacją techniczną. W przypadku zgody Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia bez zbędnej zwłoki,”

Odp.:

Dopuszczamy zapis ,,przed wbudowaniem materiału...” Zamawiający zmienia brzmienie tego zapisu we wzorze umowy.

§7 ust. 2 – prosimy o określenie jak długo potrwają czynności odbiorowe od dnia rozpoczęcia do

podpisania protokołu odbioru.

Odp.:

Czynności odbiorowe będą trwały do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz podpisania

protokół odbioru końcowego.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla konstrukcji stalowych (rysunki + zestawienie stali) w zakresie: konstrukcji pod urządzenia wentylacyjne na dachu itp., podkonstrukcji pod osłony lamelowe na dachu, osłony przeciwsłoneczne OP, świetliki, klapy ppoż i inne nie ujęte w przedmiotowej dokumentacji.

Odp.: Dokumentację konstrukcji stalowych w zakresie konstrukcji pod urządzenia wentylacyjne, podkonstrukcję pod osłony lamelowe, osłony przeciwsłoneczne, świetliki, klapy ppoż itp. przyjęto w projekcie jako rozwiązania systemowe, które powinien wykonać dostawca tych instalacji i elementów wybrany przez Wykonawcę.

Dla biegów w klatkach schodowych i schodów zewn. prosimy o podanie zestawienia zbrojenia systemowego typu BINDAX.

Odp.:

W projekcie nie zestawiono tych elementów, należy je zliczyć we własnym zakresie.

Prosimy o przekazanie dokumentacji rysunkowej w wersji edytowalnej w celu przyspieszenia i ułatwienia Oferentom przygotowania oferty.

Odp.:

Zamawiający nie ma technicznej możliwości umieszczenia wersji edytowalnej.

Dotyczy treści SIWZ dział III uwaga 1: Prosimy o potwierdzenie, że przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych, które należy przekazań nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawca nie musi opierać się na przekazanych przedmiarach, jak również może je dowolnie modyfikować tj. dodawać i usuwać pozycje, zmieniać obmiary, zmieniać jednostki oraz podstawy pozycji.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na dowolne modyfikacje i zmiany.

Prosimy o informację czy na terenie inwestycji bądź w sąsiedztwie według wiedzy Zamawiającego istnieje ryzyko znalezienia niewybuchów bądź niewypałów w gruncie.

Odp.:

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Prosimy o wskazanie miejsc udostępnienia mediów budowy zgodnie z §5 ust. 1 pkt 5 umowy.

Odp.:

Miejsca do udostępnienia mediów zostaną wskazane w dniu przekazania placu budowy.

Prosimy o przekazanie listy urządzeń / elementów podlegających składowaniu wraz ze wskazaniem miejsca planowanego składowania, zgodnie z §5 ust. 2 pkt 7 umowy.

Odp.:

Lista urządzeń oraz miejsce składowania zostaną wskazane w dniu przekazania placu budowy.

- ​

Prosimy o określenie zakresu godzinowego wymaganego szkolenia oraz ilości osób wskazanych przez Zamawiającego do odbycia szkolenia, o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 20 umowy.

Odp.:

Ilość czasu szkoleń będzie wynikała z dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi

wbudowanych urządzeń.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający będzie akceptował / zatwierdzał karty materiałowe od dnia przedłożenia, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 27 umowy.

Odp.:

Niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy.

Dotycz treści Umowy par 14: Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji leżą po stronie Zamawiającego

Odp:

Koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji leżą po stronie Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Załączniki:

      - Wzór zatwierdzenia wniosku materiałowego;

      - SST;

      - Decyzja pozwolenia na budowę;

      - Pozwolenie na wycinkę drzew;

      - Postanowienie konserwatora.