Włocławek, dnia 18 stycznia 2021 r.

ZP.272.1.33.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1

Proszę o udostępnienie czytelnego schematu blokowego systemu przyzywowego.

Odp.: Zamawiający załącza schemat.

Pyt. 2

Proszę o udostępnienie rzutu poziomu 1 z systemem przyzywowym – jako rzut poziomu 1 udostępniono zdublowany rzut poziomu 2.

Odp.: Zamawiający załącza plany.

Pyt. 3

Proszę o wskazanie pomieszczenia portierni, w którym zgodnie z opisem ma znajdować się centralka systemu przyzywowego.

Odp.: Pomieszczenie 1/0.5. Rysunki branżowe należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.

Pyt. 4

Proszę o potwierdzenie, czy pomieszczenie 2/2.33 – sala wybudzeń, zlokalizowana na poziomie 2, powinno zostatać objęte systemem przyzywowym?

Odp.: Pomieszczenie jest monitorowane 24h przez przebywający tam personel, nie ma potrzeby instalowana tam systemu przyzywowego.

Pyt. 5

Czy sale typu dyżurka/pokój pielęgniarski, powinny być wyposażone w moduły odbiorcze systemu przyzywowego?

Odp.: Lokalizacja centrali przyzywowej w portierni wynika z wytycznych technologicznych.

Pyt. 6

Prosimy o podanie rodzaju, ilości, wymiarów wyposażenia określonego jako „Zabudowa meblowa indywidualna” 41 szt. Występuje one na rysunkach jako biurka, ciągi biurkowe, szafki. Bez wytycznych nie ma możliwości prawidłowej wyceny tych elementów.

Odp.: Należy wykonać wg rysunków technologia.

Pyt. 7

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni w związku z okresem urlopowym, który przypadał w momencie zamieszczenie dokumentacji przetargowej na stronie internetowej.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 8

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne, tj.: panele nadłóżkowe oraz kolumny nie jest przedmiotem tego postępowania.

Odp.: Panele nadłóżkowe są przedmiotem postępowania, kolumny - nie są przedmiotem postępowania.

Pyt. 9

Jeśli ww. wyposażenie jest przedmiotem postępowania, prosimy o podanie specyfikacji technicznej tych urządzeń – w tym momencie nie jest możliwe oszacowanie wartości tego wyposażenia ze względu na zbyt małą ilość danych.

Odp.: Panele nadłóżkowe są wyspecyfikowane w projekcie technologii.

Pyt. 10

W przedmiarze Instalacji Gazów Medycznych widnieje zapis: Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1,0 MPa, Fi …. (8-42) mm, izolowane” – pozycje nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prosimy o potwierdzenie, że rurociągów nie izolujemy i że nie należy uwzględniać izolacji w wycenie postępowania.

Odp.: Podstawą jest projekt wykonawczy gazów medycznych.

Pyt. 11

Prosimy o potwierdzenie, że źródła gazów medycznych tj.: agregat próżni centralnej, urządzenia wchodzące w skład sprężarkowni powietrza medycznego, urządzenia wchodzące w skład sprężarkowni powietrza technicznego oraz urządzenia wchodzące w skład rozprężalni tlenu – są przedmiotem zamówienia.

Odp.: Wyżej wymienione elementy są przedmiotem zamówienia.

Pyt. 12

Ze względów ekonomicznych, butle z gazami medycznymi (w tym przypadku z tlenem) są przez jednostki Służby Zdrowia dzierżawione od dostawców, a nie kupowane na własność. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać kosztów dostawy butli tlenowych w wycenie tego postępowania.

Odp.: Nie zależy uwzględniać kosztów dostawy butli tlenowych.

Pyt. 13

Jeśli Zamawiający potwierdza, że butle należy wycenić i dostarczyć, prosimy o uszczegółowienie specyfikacji technicznej butli i podanie ilości, a także o informację, że butle mają zostać dostarczone jako puste – „do napełnienia”.

Odp.: Nie dotyczy.

Pyt. 14

Jeśli Zamawiający wymaga dostarczenia butli „pełnych” napełnionych tlenem, wykonawca nie jest w stanie wykonania tego punktu, ze względu na fakt, że tlen jest gazem medycznym, traktowanym jako lek. W związku z tym, ze względów prawnych, wykonawca instalacji Gazów Medycznych, nie jest w stanie dostarczyć pełnych butli z tlenem medycznym, ponieważ nie posiada odpowiednich zezwoleń. Zezwolenia takie posiadają jednostki Służby Zdrowia, apteki itp.

Odp.: Nie dotyczy.

Pyt. 15

Prosimy o podanie specyfikacji technicznej dla Monitora punktu rosy i zawartości CO ponieważ w opisie technicznym w punkcie 2.4.2.11 widnieje odnośnik do punktu 2.4.1.10, który w tym opisie nie istnieje.

Odp.: Należy przyjąć monitor systemowy dla przyjętej instalacji.

Pyt. 16

Prosimy o informację odnośnie miejsca wyprowadzenia instalacji odciągu gazów poanestetycznych. Czy przewidziane jest wyprowadzenie tej instalacji na dach?

Odp. Wyprowadzenie w ścianie szczytowej na poziomie 1. piętra wg dokumentacji.

Pyt. 17

Czy w zakresie naszej oferty mają się znajdować się tylko budynki  A,B,C,D (na działkach nr 21/10-21/13) czy też pozostałe 3 również (te z  działki nr 21/14)?

Odp.: Zgodnie z załączoną dokumentacją rozbiórce ulegają budynki oznaczone w projekcie budowlanym literami A, B, C i D - inwentaryzacja wyburzanych budynków znajduje się w projekcie rozbiórki.

Pyt. 18

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na budowę PCZ zwracam się z pytaniem w jaki sposób będzie rozwiązane przekazanie placu budowy w przypadku gdy koniecznym jest funkcjonowanie części przychodni. Czy plac będzie będzie przekazywany etapami? W przypadku przejęcia całego placu objętego opracowaniem kto ponosi odpowiedzialność za funkcjonujące przychodnie znajdujące się na terenie budowy,( Czy jest to kierownik budowy?) czy dyrektor placówek? Jeśli dyrektor przychodni proszę o przedstawienie na podstawie jakich przepisów prawa.

Odp.: Plac budowy będzie przekazywany etapowo – szczegóły etapowania robót do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie ustalanie harmonogramu prac, przed podpisaniem umowy.

Pyt. 19

Dotyczy hierarchii ważności dokumentacji: Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji w przypadku rozbieżności między dokumentacją rysunkową, opisem technicznym, STWIOR, przedmiarami, technologią.

Odp.: Podstawą jest dokumentacja rysunkowa.

Pyt. 20

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego dla technologii.

Odp.: Projekt budowlany technologii jest opracowaniem kompletnym, wykonanym w standardzie projektu wykonawczego.

Pyt. 21

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego zieleni.

Odp.: Projekt budowlany zieleni jest opracowaniem kompletnym, wykonanym w standardzie projektu wykonawczego.

Pyt. 22

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaki standard wykończenia należy przyjąć w pomieszczeniach określonych jako „Pomieszczenia wyłączone z użytkowania – Rezerwa powierzchni”? W jaki sposób należy wykończyć posadzki, ściany murowane, ściany w systemie suchej zabudowy, stropy żelbetowe?

Odp.: Podłoga - warstwy jak dla P1 zakończone na podkładzie posadzkowym cementowym, bez posadzki, ściany i stropy żelbetowe - żelbet w stanie surowym, ściany murowane silikatowe - w stanie surowym nieotynkowane, ściany w systemie suchej zabudowy - płyta GK na surowo.

Pyt. 23

W projekcie uwzględniono istniejące elementy zagospodarowania, nie będące przedmiotem opracowania tj. wjazd i wyjazd z ulicy Szpitalnej. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zjazdów na ulicę Szpitalną jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zjazdy istniejące poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 24

Dotyczy PZT: Zgodnie z dokumentacją bez zmian pozostają istniejące utwardzone miejsca parkingowe w południowej części działki, istniejące  miejsce czasowego składowania odpadów medycznych i bytowych zlokalizowanych w południowej części działki. Prosimy o potwierdzenie, że nie wymieniamy nawierzchni i podbudowy w tych obszarach.

Odp.: Istniejące miejsca parkingowe w południowej części działki bez zmiany nawierzchni i podbudowy.

Pyt. 25

Dotyczy PZT: Drogi pieszo jezdnie i parkingi wykończone zostaną kostką betonową bezfazową granitopodobną. Prosimy o podanie przykładowej nazwy kostki granitopodobnej.

Odp.: Dokumentacja wystarczająco określa preferencje dla kostki.

Pyt. 26

Dotyczy zakresu PZT: czy ławy należy wykonać zarówno pod krawężnikami, jak i pod obrzeżami ? (niezgodność projektu z kosztorysem)

Odp.: Zgodnie z projektem.

Pyt. 27

Dotyczy zakresu PZT: prosimy o weryfikację ilości krawężników i obrzeży w kosztorysie lub udostępnienie wersji edytowalnej rysunków- ilości w kosztorysie nie zgadzają się z wytycznymi na rysunku PZT

Odp.: Podstawą jest dokumentacja rysunkowa.

Pyt. 28

Dotyczy zakresu PZT: ogrodzenie panelowe 530mb (poz. 294 d.15  kosztorysu)- prosimy o doprecyzowanie miejsca lokalizacji i wytycznych proj.

Odp.: Podstawą jest dokumentacja rysunkowa.

Pyt. 29

Dotyczy zakresu PZT: ogrodzenia murowane (poz. 296 d.15 kosztorysu)- prosimy o doprecyzowanie miejsca lokalizacji i wytycznych proj.

Odp.: Lokalizacja wg Rys. MA-1, wytyczne projektowe na Rys. MA-2 projektu wykonawczego.

Pyt. 30

Dotyczy zakresu PZT: prosimy o weryfikację lokalizacji i ilości furtek (niezgodność kosztorysu z rys. MA-1)

Odp.: Jak w projekcie - 1 furtka zgodnie z MA-1 i MA-2.

Pyt. 31

Dotyczy zakresu PZT: prosimy o wyjaśnienie czy nawierzchnie parkingowe mają być wykończone geo-kratą (jak w kosztorysie) czy betonową kostką ażurową (jak w projekcie)

Odp.: Jak w projekcie.

Pyt. 32

Dotyczy zakresu PZT: wobec braku możliwości weryfikacji na rysunkach, prosimy o potwierdzenie ilości elementów przyjętych do oferty szlabanów- szt 4, bileterek -szt 4,  parkomat- szt1  wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na planie PZT

Odp.: Jak na rys. MA-1: szlaban - 2 szt., bileterka - 4 szt. Podstawą jest dokumentacja rysunkowa.

Pyt. 33

Dotyczy zakresu PZT:  prosimy o weryfikacje ilości ławek, koszty, tablic tyflograficznych  (niezgodność kosztorysu z rys. MA-1).

Odp.: Jak w projekcie Rys. MA-1 (ławki z oparciem - 21szt., ławki bez oparcia - 2 szt., kosze - 6 szt., tablice tyflograficzne - 2 szt.)

Pyt. 34

Dotyczy projektu konstrukcji: prosimy o potwierdzenie dla których elementów betonowych należy przyjąć parametr wodoszczelności  W10?  Jest to niejednoznacznie określone w projekcie .

Odp.: Wszystkie fundamenty oraz ściany piwnic i elementów zewnętrznych.

Pyt. 35

Dotyczy projektu konstrukcji: wobec rozbieżności na rysunkach i w opisie projektu prosimy o wyjaśnienie jaką klasę betonu przyjąć dla chudego betonu C8/10 czy C10/12?

Odp.: Podkład betonowy C8/10 zgodnie z plikiem tekstowym (opis).

Pyt. 36

Dotyczy projektu konstrukcji: wobec rozbieżności na rysunku STW-07-05 prosimy o wyjaśnienie jaką klasę betonu przyjąć dla słupów żelbetowych  C25/30 czy C30/35?

Odp.: Należy przyjąć C30/37.

Pyt. 37

Dotyczy projektu konstrukcji: prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie konstrukcji drewnianej dachu (zestawienie elementów )

Odp.: Rysunek konstrukcyjny więźby dachowej STW-07-01, na rysunku przedstawiono zestawienie głównych elementów drewnianych (ok. 42m3 drewna - krokwie, słupy, płatwie, murłaty, miecze).

Pyt. 38

Dotyczy technologii – skaner temperatury: Zgodnie z dokumentacją „Wysokość temperatury warunkuje zwolnienie zamka w drzwiach do holu głównego, temperatura podwyższona uruchamia procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zatrzymany pacjent jest skierowany do izolatki i oczekuje na przybycie specjalistycznej ekipy medycznej, która do izolatki wchodzi bezpośrednio z zewnątrz.“ Prosimy o informację czy skaner temperatury powinien być wpięty w BMS, kontrolę dostępu. Prosimy o przekazanie procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, o których mowa.

Odp.: Procedury bezpieczeństwa są kompetencją użytkownika, wdrożone i obowiązujące w trakcie użytkowania.

Pyt. 39

Dotyczy systemu kolejkowego: Zgodnie z opisem dokumentacji „W holu wejściowym pacjent po odebraniu biletu z terminalu kolejkowego, czeka na wezwanie do boksu rejestracyjnego. Po dokonaniu rejestracji, jego numer, nadal ten sam jest przypisany do odpowiedniego gabinetu. Rejestracja odbywa się w boksie gwarantującym bezpieczeństwo danych osobowych. Pacjent kieruje się na wskazaną w rejestracji lub z monitora informacyjnego, kondygnację i lokalizację pokoju. Tam oczekuje na wezwanie systemem kolejkowym.” Prosimy o informację ile i jakich monitorów należy dostarczyć w ramach systemu kolejkowego. Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu. Czy monitory powinny być również zainstalowane nad drzwiami do pokojów przyjęć?

Odp.: Zamawiający dopuszcza stosowanie nad drzwiami zarówno monitory jak i wyświetlacze.

Pyt. 40

Dotyczy systemu kolejkowego: Zgodnie z opisem dokumentacji „Pacjenci ze skierowaniem do dziennego oddziału psychiatrycznego przychodzą bezpośrednio z zewnątrz na wyznaczony przez lekarza termin“ Czy w tym przypadku rejestracja przez system kolejkowy nie obowiązuje?

Odp.: Nie obowiązuje.

Pyt. 41

Dotyczy systemu kolejkowego: Zgodnie z opisem dokumentacji „Pacjenci części zabiegowej, dla których  przygotowano zespół pomieszczeń zabiegowych są przygotowani w salach zabiegowych, a po zabiegu przewożeni do sal wybudzenia i wypoczynku“ Czy część zabiegową również obejmuje rejestracja w systemie kolejkowym?

Odp.: Obejmuje.

Pyt. 42

Dotyczy mebli medycznych Z26: Zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym „Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar.„ Prosimy o przekazanie zestawienia zaprojektowanych indywidualnych zestawów meblowych z uwzględnieniem informacji  pomieszczeniu, w którym należy je zamontować”

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z rzutem technologii

Pyt. 43

Dotyczy zakresu białego montażu: Prosimy o doprecyzowanie standardu wykonania baterii i białego montażu. Prosimy o wskazania produktów referencyjnych.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją

Pyt. 44

W udostępnionej koncepcji systemu oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym „ZODIC-M” brakuje załączników: nr 1 Rzut z klatką KL1, nr 2 Schemat systemu ZODIC-M, nr 3 – Wytyczne okablowania systemu ZODIC-M. Prosimy o uzupełnienie ww. dokumentu.

Odp.: Zamawiający załącza dokumenty.

Pyt. 45

Prosimy o wyjaśnienie dot. wykonania ogrodzenia od strony ul. Wyszyńskiego – czy należy wykonać je zgodnie z rys. wykonawczym MA-2 czy wg opisu architektury (ze stali czarnej kuto-spawanej- prosimy o proj. wykonawczy).

Odp.: Zgodnie z Rys. MA-2.

Pyt. 46

Prosimy o przekazanie standardu wykonania dla baterii i białego montażu. Prosimy o podanie marek referencyjnych.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją.

Pyt. 47

Dotyczy technologii: zgodnie z zapisem 4.3 Sufity. „Zaprojektowano sufity podwieszane szczelne- GK, malowane farbą białą higieniczną antybakteryjną, oraz modularne 60 x 60 – sufit podwieszany modułowy, higieniczny- o izolacyjności od 20 dB do 70 dB i tradycyjne tynkowane i malowane farbami do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym.” Prosimy o jednoznaczne określenie izolacyjności akustycznej dla sufitów z podziałem na pomieszczenia.

Odp.: Dokumentacja określa zakres izolacyjności, w którym dostarczony wyrób musi się mieścić.

Pyt. 48

Prosimy o podanie marki referencyjnej dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Załączniki:

      - Schemat blokowy systemu przywoławczego;

      - Plan instalacji systemu przywoławczego.

      - Schemat systemu ZODIC-M.