**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb podległych powiatowych jednostek organizacyjnych w planowanej całkowitej ilości ok. 607.000,00 l. Oferowany przez Wykonawcę olej musi spełniać wymagania obowiązującej normy PN-C-96024.2020-12 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” i spełniają następujące wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Właściwości** | **Wartość** | **Jednostka** |
| Wartość opałowa nie niższa niż | 42 000 | kJ/kg |
|  |
| Temp. zapłonu nie niższa niż | 56 | °C |  |
|  |
| Gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż | 0,86 | g/ml |  |
|  |
| Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | °C |  |
|  |
| Lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większa niż | 6 | mm2/s |  |
|  |
| Skład frakcyjny do 250°C destyluje nie więcej niż | 65 | %(V/V) |  |
|  |
| Skład frakcyjny do 350°C destyluje nie mniej niż | 85 | %(V/V) |  |
|  |
| Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |  |
|  |
| Zawartość siarki nie więcej niż | 0,2 | %(m/m) |  |
|  |
| Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż | 24 | mg/Kg |  |
|  |
| Pozostałość po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż | 0,3 | %(m/m) |  |
|  |
| Pozostałość po spopieleniu nie większa niż | 0,01 | %(m/m) |  |
|  |
| Barwa | czerwona | |  |

W przypadku zmiany norm i minimalnych wymagań jakościowych przedmiot dostawy powinien posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, etapami, według potrzeb Zamawiającego w ilościach i do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego na podstawie zamówienia telefonicznego potwierdzonego drogą mailową złożonego z czasem dostawy wynikającym ze złożonej oferty, nie dłuższym jednak niż 5 dni.

Miejsca dostaw przedmiotu zamówienia, wyznaczone przez Zamawiającego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka organizacyjna powiatu oraz miejsce dostawy | Planowana ilość oleju opałowego w litrach |
| 1 | Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, (miejsce dostawy-Budynek mieszkalny i administracyjny w miejscowości Brzezie, Brzezie 35C) | 12000,00 |
| 2 | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Wilkowiczki 25, 87-850 Choceń, | 150000,00 |
| 3 | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal, | 120000,00 |
| 4 | Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Rzeżewo, 87-840 Lubień Kujawski, | 50000,00 |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo | 84000,00 |
| 6 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, ul. Włocławska 7, 87-860 Chodecz | 54000,00 |
| 7 | Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie, 87-890 Lubraniec | 40000,00 |
| 8 | Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń | 18000,00 |
| 9 | Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24, 87-800 Włocławek | 27000,00 |
| 10 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Ostoja", ul. Żwirki i Wigury 4A, 87-840 Lubień Kujawski | 28000,00 |
| 11 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań", ul. Żwirki i Wigury 4B, 87-840 Lubień Kujawski |
| 12 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jaś", Brzezie 35 E, 87-880 Brześć Kujawski | 12000,00 |
| 13 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Małgosia", Brzezie 35 D, 87-880 Brześć Kujawski | 12000,00 |
|  | ***Podsumowanie*** | ***607000,00*** |

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Wykonawców w złożonych ofertach. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, załadunek i rozładunek oleju opałowego. Określone w tabeli ilości należy traktować jako maksymalne, przy czym ewentualne możliwości zmiany zakresu (ilości) wynikają z warunków pogodowych, na które Zamawiający i Wykonawcy nie mają wpływu. Niewykorzystanie ilości oleju z tego tytułu nie będzie powodowało roszczeń ze strony Dostawcy względem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw do 50% w stosunku do wielkości szacunkowych podanych powyżej. Ustalony parametr 50% wynika z doświadczeń z lat poprzednich (na podstawie zużycia, przy czym warunki pogodowe stanowią jedyną zmienną, która może powodować możliwości zmiany umowy). Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu, za który ponosi całkowitą odpowiedzialność. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Pozostałe uwagi Zamawiającego: Jednorazowo zamawiana będzie dostawa oleju w granicach 1000-14000 l (podana ilość ma charakter szacunkowy, niewiążący).

Dostawy będą mogły być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa odbywać się musi w obecności przedstawiciela danej placówki. Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach, dostawy mogą być realizowane w dni wolne od pracy, tylko za zgodą obu stron i bez dodatkowej gratyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowane urządzenia pomiarowe. Przyjmowanie oleju odbywać się będzie w ilościach rzeczywistych (temperatura), z kontrolowaniem jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego w autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości dostarczonego oleju opałowego, nie później niż z fakturą. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia, stosowania i przestrzegania zasad przyjmowania i odbioru przez *Zamawiającego* dostaw Oleju zawartych w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dokumentem potwierdzającym wykonanie każdorazowej dostawy będzie protokół odbioru Oleju stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, określający m.in. ilość dostarczonego Oleju w litrach rzeczywistych, ewentualne pobranie próbek, różnice i inne uwagi. W przypadku wystąpienia wad jakościowych Oleju, *Zamawiający* niezwłocznie złoży pisemną reklamację jakościową. Podstawą do uznania reklamacji za zasadną jest zbadanie i opinia niezależnego akredytowanego laboratorium posiadającego uprawnienia do badania jakości paliw płynnych. Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi *Wykonawca*. *Zamawiający* w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy kotłowni olejowej (np. awarii spowodowanej jakością paliwa) może dokonać badania Oleju w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium uprawnionym do wykonywania takich badań. W przypadku potwierdzenia przez *Zamawiającego* awarii spowodowanej jakością Oleju, koszty związane z przeprowadzeniem badania, koszty wynikające z dostawy wadliwego paliwa oraz wszelkiego rodzaju napraw systemów grzewczych poniesie *Wykonawca*.