Włocławek, dnia 30 marca 2023 r.

ZP.272.1.5.2023

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy postępowania na zadanie: Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141213 z dnia 2023-03-17

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Od Wykonawcy w dniu 27.03.2023 r wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie  1:

Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres tego postępowania, wchodzą roboty budowlane wyszczególnione w przedmiarze robót w dziale 2 „Remont w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku – Roboty budowlane: Budynek Główny”  to są pozycje przedmiarowe         od 99 do 152 włącznie?

Odpowiedź:

W zakres przedmiotowego postepowania wchodzą roboty budowlane wyszczególnione w przedmiarze robót w dziale 2 „Remont w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku – Roboty budowlane: Budynek Główny” pozycje przedmiarowe od 99 do 152 włącznie.

Pytanie 2:

Jeżeli Wykonawca ma wykonać roboty budowlane przedstawione w przedmiarze, tj. od poz. 99 do poz. 152 włącznie, to proszę o załączenie dokumentacji – projektu z tymi robotami, lub też    o potwierdzenie, że roboty te należy wykonać zgodnie z ilościami i zgodnie z zakresem podanym w tych pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedź:

Przedmiotem projektu są roboty instalacyjne związane z wymianą instalacji grzewczej, które zostały objęte opracowaniem projektowym, natomiast zakres prac budowlanych jest ściśle związany z pracami instalacyjnymi, odtworzeniowymi, które mają wpływ na jakość wykonanych robót i pozostawienia terenu budowy w należytym stanie. Są to prace odtworzeniowe, które należy uwzględnić w ofercie. Przedmiar jest opracowaniem pomocniczym.

Pytanie 3:

Proszę o podanie jaką średnicą nominalną należy wykonać podłączenie preizolowane? W części opisowej projektu jest dn32, w zestawieniu dn25, na rzucie parteru dn25?

Odpowiedź:

Należy przyjąć Dn32.

Pytanie 4:

Po dokonaniu obmiaru ilości orurowania w budynkach, stwierdzam, że podane ilości rurociągów w zestawieniu i w przedmiarze są niewystarczające. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny swoje ilości obmiarowe rurociągów, czy ilości podane w zestawieniu?

Odpowiedź:

Przedmiary mają charakter pomocniczy, wykonawca ma obowiązek przyjąć ilości niezbędne do wykonania zadania. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.

Pytanie 5:

Jeżeli Wykonawca ma przyjąć swoje obmiary rurociągów do wyceny, to również ilości otulin termoizolacyjnych, podany w zestawieniu są niewystarczające. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny swoje ilości obmiarowe otulin termoizolacyjnych, czy ilości podane w zestawieniu?

Odpowiedź:

Przedmiary mają charakter pomocniczy, wykonawca ma obowiązek przyjąć ilości niezbędne do wykonania zadania. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.

Pytanie 6:

W zestawieniu materiałowym i w przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na dostawę i montaż głowic termostatycznych. Czy Zamawiający posiada głowice termostatyczne na swoim stanie?, czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie ich dostawę i montaż?

Odpowiedź:

Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić dostawę i montaż głowic termostatycznych.

Pytanie 7:

Według zestawienia materiałowego z części opisowej projektu wynika, iż należy dostarczyć          i zamontować zawory kulowe pod odpowietrznikami. Brak tego zakresu na rozwinięciu instalacji c.o. oraz w przedmiarze. Proszę zatem o informację, czy pod każdym odpowietrznikiem na pionach instalacji c.o. należy zamontować zawór kulowy?

Odpowiedź:

Pod każdym odpowietrznikiem na pionach instalacji c.o. należy dostarczyć i zamontować zawór kulowy. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.

Pytanie 8:

Proszę o informację, czy do zaworów mieszających 3-drogowych należy dostarczyć                          i zamontować siłownik? Brak w zestawieniu materiałowym, w dokumentacji i w przedmiarze robót. Jeżeli dostarczyć i zamontować siłownik, to proszę podać parametry techniczne siłownika.

Odpowiedź:

Do zaworów mieszających 3-drogowych należy dostarczyć i zamontować siłownik (napędy) typu AMVE lub równoważne.

Pytanie 9:

W załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na dostawę i montaż konsol wsporczych pod rurociągi rozprowadzające pod stropem piwnicy i parteru budynku „B” tzw. Leżaki. Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę i montaż konsol wsporczych pod rurociągi prowadzone pod stropem?

Odpowiedź:

Pozycja KNR dla przedmiotowej pozycji obejmuje uchwyty do rurociągów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnego rodzaju systemy zamocowań dla rurociągów. Tym samym należy dostarczyć i zamontować uchwyty do rurociągów.

Pytanie 10:

Wnęki grzejnikowe – w załączonym przedmiarze brak jest nakładów na uzupełnienie tynków, szpachlowanie, gipsowanie i malowanie wnęk po zdemontowanych grzejnikach. Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie prace związane z uzupełnienie tynków, szpachlowaniem, gipsowaniem i malowaniem tynków za zdemontowanymi grzejnikami?

Odpowiedź:

Wnęki grzejnikowe, będą wymagały zeskrobania starych powłok, szpachlowania, gipsowania
oraz malowania z zastosowaniem pełnej technologii niezbędnej do wykonania zamierzonych prac, w związku z uprzednim należy ująć te nakłady w ofercie.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Otrzymują:

1. wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SWZ

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a